## 前提 (hidden)
前提
◆逆潮流防止精度は，検出レベル（定格出力の＋５％または＋150Ｗの大きい方），検出時限（5 分以内）とすること。
◆出力制御0％の場合
① 余剰買取では，連系点の逆潮流をゼロ（自家消費＝発電出力等）とする制御，もしくは発電出力等を0％とする制御
② 全量買取では，出力制御（0％）では発電出力等を0％とする制御
◆PCS 等定格出力の100→0％出力（0→100％出力）までの出力変化時間を，10 分の間で1 分単位で調整可能とすること
（誤差は±５％（常温））。変化率は，「100％/（5～10 分）」一定とすること。

## Test List
| Kyushu Electric Power Co., Ltd. | Technical specifications for cases where a battery is installed alongside a renewable energy power source |  |  |  | 2025-10-21
Item No. | Technical Specifications | Items to be confirmed / Check point | Submitted data | Test method *1, *2 | Pass criteria | Remarks
1 | [Technical Specifications (1) and (3)] Assurance against the output control command value | If the reverse power flow from the power plant to the grid exceeds the output control command value, the renewable energy PCS and battery PCS will shut down within 5 minutes. | Data showing the interconnection point power, renewable energy generation power, and battery charging power relative to the output control command value at the time of deviation, for the cases of "renewable energy generation only" and "renewable energy generation + battery". | <Onamba> Send a 10% command to the pseudo power server. Send a 20% command to the pseudo power server. <Univers software support> ◆ Case: "Renewable generation only" *No need to stop the PCS on site ・Storage PCS in standby state (no charge/discharge command executed) ・Control rate 10% command -> turn OFF the control functions of the three PCS units (modify the point file) -> stop function enabled -> 5 minutes elapse -> PCS stops ・Control rate 20% command -> turn OFF the control functions of the three PCS units (modify the point file) -> stop function enabled -> 5 minutes elapse -> PCS stops ◆ Case: "Renewable generation + storage battery" *No need to stop the PCS on site ・Storage PCS in discharge state (Univers instruction: discharge 30% (450 kW)) ・Control rate 10% (150 kW) command -> turn OFF the control functions of the five PCS units (625 kW) (modify the point file) -> stop function enabled -> 5 minutes elapse -> PCS stops *It is sufficient if 1075 kW is output and the PCS and storage PCS stop ・Control rate 20% commandCommand -> Set the PCS control function for 5 units (625 kW) to OFF (revise the point file) -> stop function enabled -> after 5 minutes -> PCS stops ※ It is sufficient if 1,075 kW is output and the PCS and battery PCS stop. |  | When the 5-minute average is exceeded Execute the control command value on the emulator
② | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com |  |  | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com
Upgrade for entire file translation at doc2lang.com
Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com
Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com
Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com
Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com |  | Upgrade for entire file translation at doc2lang.com
Upgrade for entire file translation at doc2lang.com

## summary
①再エネ
|  | 開始前 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5
| 電力サーバー | 100% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
| PV PCS | 発電 | 発電 | 停止 | 発電 | 発電 | 停止
| 蓄電PCS | 充放電 | 停止or充電 | 停止 | 停止or充電 | 停止or充電 | 停止
| 電力メーター | 日射相応 | 10%相当 | 0kW | 10%相当 | 20%相当 | 0kW
| PCS制御ソフト | ― | ― | 1台制御OFF | ― | ― | 1台制御OFF
：試験による操作が必要
：操作による自動的な状態変化
：数値、状態 確認項目
①再エネ蓄電
|  | 開始前 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5
| 電力サーバー | 100% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
| PV PCS | 発電 | 発電 | 停止 | 発電 | 発電 | 停止
| 蓄電PCS | 充放電 | 停止or充電 | 停止 | 停止or充電 | 停止or充電 | 停止
| 電力メーター | 日射相応 | 10%相当 | 0kW | 10%相当 | 20%相当 | 0kW
| PCS制御ソフト | ― | ― | 1台制御OFF | ― | ― | 1台制御OFF
| アグリゲータ | ― | 100%放電 | 100%放電 | 100%放電 | 100%放電 | 100%放電
：試験による操作が必要
：操作による自動的な状態変化
：数値、状態 確認項目
②【技術仕様（２）（３）】＜2024年度以降新規認定FIPおよび非FITは任意＞蓄電池充電電力が再エネ由来であることの担保
|  | 開始前 | STEP1 | STEP2 | STEP2
| PV PCS | 発電 | 発電 | 停止 | 停止
| 蓄電PCS | 充放電 | 充放電 | 停止 | 停止
| 電力メーター | 日射相応 | 日射相応 | 110kW充電 | 110kW充電
| PCS制御ソフト | ― | 設定変更 | 100%充電 | 1台制御OFF
：試験による操作が必要
：操作による自動的な状態変化
：数値、状態 確認項目
③6.4 【技術仕様（４）】通信異常に対する応答性
|  | 開始前 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 | STEP6
| PV PCS | 発電 | 発電 | 発電 | 停止 | 発電 | 停止 | 発電
| 蓄電PCS | 充電 | 充電 | 充電 | 停止 | 充電 | 停止 | 充電
| LAN-ルーター | 接続 | 離線 | 接続 | 接続 | 接続 | 接続 | 接続
| LAN-PV PCS | 接続 | 接続 | 接続 | 離線 | 接続 | 接続 | 接続
| LAN-蓄電PCS | 接続 | 接続 | 接続 | 接続 | 接続 | 離線 | 接続
| 電力メーター | 日射相応 | 日射相応 | 日射相応 | 0kW | 日射相応 | 0kW | 日射相応
：試験による操作が必要
：操作による自動的な状態変化
：数値、状態 確認項目
④【技術仕様（１）（５）】制御目標値に対する制御精度
|  | 開始前 | STEP1 | STEP2 | STEP3
| 電力サーバー | 100% | 10% | 30% | 60%
| PV PCS | 発電 | 発電、抑制 | 発電、抑制 | 発電、抑制
| 蓄電PCS | 充放電 | 充電 | 充電 | 充電
| 電力メーター | 日射相応 | 10%相当 | 30%相当 | 60%相当
：試験による操作が必要
：操作による自動的な状態変化
：数値、状態 確認項目
⑤【技術仕様（６）】契約容量制御に対する制御精度
|  | 開始前 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5
| 電力サーバー | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PV PCS | 発電 | 停止 | 発電 | 停止 | 停止 | 起動→停止
| 蓄電PCS | 充電 | 停止 | 充放電 | 停止 | 放電90% | 停止
| 電力メーター | 日射相応 | 0kW | 日射相応 | 0kW | 90%相当 | 0kW
| 蓄電PCS制御 | ― | 放電100% | 放電指示解除 | ― | 放電90% | 放電90%
：試験による操作が必要
：操作による自動的な状態変化
：数値、状態 確認項目

## ③通信
③【技術仕様（４）】通信異常に対する応答性
4/6試験
内容 | PCS(広義)と上位系統の間で通信異常が発生した場合は、故障前の最新の出力制御スケジュールにより出力制御を実施すること。
PCS(広義)の内部通信異常が発生した場合は、再エネ・蓄電池ともに発電及び充放電を停止すること
目安試験時間：1h
条件 | 蓄電池が充放電可能であること（目安：SOC 50%付近）
PV PCSが発電可能な状態であること（日中）
概要 | ・コマ替わり10分前に、給電指令～出力制御ユニット間（ルーター ⇔ EMS HUB）のLANケーブルを離線。 | [5 empty] | STEP1 | ①ルーター側のLANケーブルを外す
| 保存された出力制御スケジュールで動作すること。（基本100%） | [6 empty] | 制御は全体の20％(400kw)で行う。
STEP2
| ・PVPCS ～ 出力制御ユニット間のLANケーブル（PV PCS ⇔ EMS HUB）を離線。 | [5 empty] | STEP3 | スマートロガーとEMS間のLAｎを外す
PCS側の機能で5分以内にPV PCSが停止することを確認。
STEP4
| ・蓄電PCS ～ 出力制御ユニット間のLANケーブル（蓄電PCS ⇔ EMS HUB）を離線。 | [5 empty] | STEP5
PCS側の機能で5分以内に蓄電PCSが停止することを確認。
STEP6
4/7試験
詳細 | No | 時刻例 | 確認、操作内容 |  |  |  | STEP
|  |  | ONO |  | EPC、蓄電メーカー | Univers
| 1 | 9:10 | 蓄電池SOC50%付近を確認 制御は9時30分のコマで10％にする |  | 蓄電池SOC50%付近を確認 制御は20％にする | SOC50% ±20%以内でない場合、 指令を出し50%に近づける |  |  |  | MM | PCS1 | PCS2 | PCS3 | 蓄電PCS1 | 蓄電PCS2 | 蓄電PCS3
| 2 | 9:20 | 給電指令～出力制御ユニット間の LANケーブルを離線(ルーター側のLAN) | ✓ | 2026-03-02 | 給電指令～出力制御ユニット間の LANケーブルを離線(ルーター側のLAN) | STEP1 | 0:05 | 14:55 | 142 | 57 | 48 | 50
| 3 | 9:30 | 保存された出力制御スケジュールで 動作することを確認（※1） | ✓ | 2026-03-02 |  |  | 0:15
| 4 | 9:40 | 出力制御を10％にする
4/6試験
| 1 | 14:00 | 蓄電池SOC50%付近を確認 制御は14時00分のコマ30％にする |  | 蓄電池SOC50%付近を確認 制御は20％にする | SOC50% ±20%以内でない場合、 指令を出し50%に近づける |  | 0:25
| 2 | 14:10 | スマートロガー ～ 出力制御ユニット間の LANケーブルを離線 PCS/蓄電PCS停止 | ✓ | 2026-03-02 |  | STEP2 | 0:30 | 14:45 | 251 | 82 | 86 | 87
| 6 | 14:20 | 5分以内にPV PCSが停止することを確認 | ✓ | 2026-03-02 |  | STEP3 | 0:35
| 6 | 14:51 | 5分以内にPV PCSが停止することを確認 | ✓ | 2026-03-02 |  |  | 0:40
| 7 | 14:53 | PV PCS ～ 出力制御ユニット間の LANケーブルを接続、PV PCS起動を確認 | ✓ | 2026-03-02 |  | STEP4 | 0:45 | [5 empty] | 9 | 9 | 9
| 8 | 9:46 | 蓄電PCS ～ 出力制御ユニット間の LANケーブルを離線 | ✓ | 2026-03-03 |  | STEP5 | 0:50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 9 | 9:51 | 5分以内に蓄電PCSが停止することを確認 | ✓ | 2026-03-03 |  |  | 0:55 | [5 empty] | 8.7 | 8.1 | 8.5
| 3 | 14:15 | スマートロガー ～ 出力制御ユニット間の LANケーブルを離線 PCS/蓄電PCS停止 | ✓ | 2026-03-02 |  | STEP2
| 3 | 14:16 | 蓄電PCS ～ 出力制御ユニット間の LANケーブルを接続、蓄電PCS起動を確認 | ✓ | 2026-03-03 |  | STEP6
|  | ※1： | DevPortal、AppPortalで連系点電力、PV PCS、蓄電PCS の値を確認
連系点電力メーターの表示値を確認、写真を撮影

## ④制御
③【技術仕様（１）（５）】制御目標値に対する制御精度
4/6試験
内容 | 制御目標値に対して、制御誤差を定格出力の±５％の範囲内に制御できること
目安試験時間：1.5h
条件 | 蓄電池が充放電可能であること（目安：SOC 50%付近）
PV PCSが発電可能な状態であること（日中）
概要 | 疑似電力サーバーから3パターンの制御指示を入力。
| ・疑似電力サーバーから、30%の制御指示を入力。 | [6 empty] | STEP1
| ・疑似電力サーバーから、20%の制御指示を入力。 | [6 empty] | STEP2
| ・疑似電力サーバーから、10%の制御指示を入力。 | [6 empty] | STEP3
※制御率は可変。天候状況から制御がかかる状態を見られる制御率を入力する。
詳細 | No | 時刻例 | 確認、操作内容 |  |  |  |  | STEP
|  |  | ONO |  | EPC、蓄電メーカー | Univers
| 1 | 14:30 | 蓄電池SOC50%付近を確認 |  |  | SOC50% ±20%以内でない場合、 指令を出し50%に近づける
| 2 | 15:00 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【14:30～14:59】【30%】 | ✓ | 2026-03-04 |  |  | STEP1 | 0:05
| 3 | 15:01 | 30%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 | ✓ | 2026-03-04 |  |  |  | 0:15
| 4 | 15:10 | 連系点電力が30%相当となることを確認 (※1) | ✓ | 2026-03-04 |  |  |  | 0:25
| 5 | 15:30 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【15:30～15:59】【20%】 | ✓ | 2026-03-04 |  |  | STEP2 | 0:35
| 6 | 15:30 | 20%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 | ✓ | 2026-03-04 |  |  |  | 0:45
| 7 | 15:31 | 連系点電力が20%相当となることを確認 (※1) | ✓ | 2026-03-04 |  |  |  | 0:55
| 8 | 16:00 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【16:00～16:29】【20%】 | ✓ | 2026-03-04 |  |  | STEP3 | 1:05
| 9 | 16:01 | 10%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 | ✓ | 2026-03-04 |  |  |  | 1:15
| 10 | 16:10 | 連系点電力が10%相当となることを確認 (※1) | ✓ | 2026-03-04 |  |  |  | 1:25
|  | ※1： | DevPortal、AppPortalで連系点電力、PV PCS、蓄電PCS の値を確認
連系点電力メーターの表示値を確認、写真を撮影

## ①再エネ
①【技術仕様（１）（３）】出力制御指令値に対する担保
◆「再エネ発電のみ」のケース
内容 | 発電所から系統への逆潮流が出力制御指令値を超えた場合、
５分以内にPV PCS及び蓄電池用PCSが停止すること
目安試験時間：2h
条件 | 蓄電池が充放電可能であること（目安：SOC 50%付近）
PV PCSが発電可能な状態であること（日中）
概要 | ・疑似電力サーバーから、10%の制御指示を入力。 |  |  |  |  | STEP1
| PV PCSの1台の出力制御機能をOFFし、発電電力が電力サーバー指示値を逸脱する状況を発生させる。（Universソフト対応） |  |  |  |  | STEP2 | 制御機能をOFFにすると停止もできない為、
| PV PCS、蓄電PCSが5分以内に停止することを確認。 | [5 empty] | EGC指令は10%だが、3台とも100%で動かすソフト設定変更をする
STEP3
| ・疑似電力サーバーから、20%の制御指示を入力。 |  |  |  |  | STEP4
| PV PCSの1台の出力制御機能をOFFし、発電電力が電力サーバー指示値を逸脱する状況を発生させる。（Universソフト対応） |  |  |  |  | STEP5
PV PCS、蓄電PCSが5分以内に停止することを確認。
詳細 | No | 時刻例 | 確認、操作内容 |  |  | STEP
|  |  | ONO | EPC、蓄電メーカー | Univers
| 1 | 10:45 | 蓄電池SOC50%付近を確認 |  | SOC50% ±20%以内でない場合、 指令を出し50%に近づける
| 2 | 13:40 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【14:00～14:29】【5%】 |  |  |  | 0:05
| 3 | 11:00 | 10%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 |  |  | STEP1 | 0:15
| 4 | 11:10 | 連系点電力が10%相当となることを確認 (※1) |  |  |  | 0:25
| 5 | 11:15 |  |  | PCS1の出力制御機能をOFF | STEP2 | 0:30
| 6 | 11:20 | 5分以内にPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 |  |  |  | 0:35
| 7 | 11:25 |  |  | PCS1の出力制御機能をON |  | 0:40
| 8 | 11:30 |  | PV PCS、蓄電PCSを起動 |  | STEP3 | 0:45
| 9 | 11:30 | PV PCS、蓄電PCSの起動を確認 |  |  |  | 0:45
| 10 | 11:50 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【12:00～12:29】【20%】 |  |  |  | 1:05
| 11 | 12:00 | 10%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 |  |  | STEP4 | 1:15
| 12 | 12:10 | 連系点電力が20%相当となることを確認 (※1) |  |  |  | 1:25
| 13 | 12:15 |  |  | PCS1の出力制御機能をOFF | STEP5 | 1:30
| 14 | 12:20 | 5分以内にPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 |  |  |  | 1:35
| 15 | 12:25 |  |  | PCS1の出力制御機能をON |  | 1:40
| 16 | 12:30 |  | PV PCS、蓄電PCSを起動 |  |  | 1:45
| 17 | 12:30 | PV PCS、蓄電PCSの起動を確認 |  |  |  | 1:45
|  | ※1： | DevPortal、AppPortalで連系点電力、PV PCS、蓄電PCS の値を確認
連系点メーターの表示値を確認、写真を撮影

## ①再エネ蓄電
①【技術仕様（１）（３）】出力制御指令値に対する担保
◆「再エネ発電＋蓄電池」のケース
内容 | 発電所から系統への逆潮流が出力制御指令値を超えた場合、
５分以内にPV PCS及び蓄電池用PCSが停止すること。
| ※電力サーバー指示とアグリゲータ指示が同時に入った場合、電力サーバー指示が優先される |  |  |  | 目安試験時間：2h
条件 | 蓄電池が充放電可能であること（目安：SOC 50%付近）
PV PCSが発電可能な状態であること（日中）
概要 | ・アグリゲータ指令を疑似する放電指令（100%放電指示）をクラウドから送信。（Univers） |  |  |  |  | STEP1
| ・疑似電力サーバーから、10%の制御指示を入力。 |  |  |  |  | STEP2
PV PCSの1台の出力制御機能をOFFし、発電電力が電力サーバー指示値を逸脱する状況を発生させる。（Universソフト対応）
PV PCS、蓄電PCSが5分以内に停止することを確認。
STEP3
| ・疑似電力サーバーから、20%の制御指示を入力。 |  |  |  |  | STEP4
| PV PCSの1台の出力制御機能をOFFし、発電電力が電力サーバー指示値を逸脱する状況を発生させる。（Universソフト対応） |  |  |  |  | STEP5
PV PCS、蓄電PCSが5分以内に停止することを確認。
詳細 | No | 時刻例 | 確認、操作内容 |  |  | STEP
|  |  | ONO | EPC、蓄電メーカー | Univers
| 1 | 12:45 | 蓄電池SOC50%付近を確認 |  | SOC50% ±20%以内でない場合、 指令を出し50%に近づける
| 2 | 12:50 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【13:00～13:29】【10%】 |  | 疑似アグリゲータ指令を送信 【100%放電】 |  | 0:05
| 3 | 13:00 | 10%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 |  |  | STEP1 | 0:15
| 4 | 13:10 | 連系点電力が10%相当となることを確認 (※1) |  |  |  | 0:25
| 5 | 13:15 |  |  | PCS1の出力制御機能をOFF | STEP2 | 0:30
| 6 | 13:20 | 5分以内にPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 |  |  |  | 0:35
| 7 | 13:25 |  |  | PCS1の出力制御機能をON |  | 0:40
| 8 | 13:30 |  | PV PCS、蓄電PCSを起動 |  | STEP3 | 0:45
| 9 | 13:30 | PV PCS、蓄電PCSの起動を確認 |  |  |  | 0:45
| 10 | 13:50 | 疑似電力サーバーより制御指示入力 【14:00～14:29】【20%】 |  |  |  | 1:05
| 11 | 14:00 | 10%制御開始を確認 連系点電力の低下が始まることを確認 |  |  | STEP4 | 1:15
| 12 | 14:10 | 連系点電力が20%相当となることを確認 (※1) |  |  |  | 1:25
| 13 | 14:15 |  |  | PCS1の出力制御機能をOFF | STEP5 | 1:30
| 14 | 14:20 | 5分以内にPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 |  |  |  | 1:35
| 15 | 14:25 |  |  | PCS1の出力制御機能をON |  | 1:40
| 16 | 14:30 |  | PV PCS、蓄電PCSを起動 |  |  | 1:45
| 17 | 14:30 | PV PCS、蓄電PCSの起動を確認 |  | 疑似アグリゲータ指令を解除 |  | 1:45
|  | ※1： | DevPortal、AppPortalで連系点電力、PV PCS、蓄電PCS の値を確認
連系点メーターの表示値を確認、写真を撮影

## ②系統充電
①【技術仕様（２）（３）】＜2024年度以降新規認定FIPおよび非FITは任意＞蓄電池充電電力が再エネ由来であることの担保
内容 | （２）再エネ発電電力を蓄電池充電電力が超えた場合、５分以内に再エネ用ＰＣＳ及び蓄電池用ＰＣＳが停止すること
蓄電池が充電中に、連系点において順潮流（系統→発電設備）を検出した場合、５分以内に再エネ用ＰＣＳ及び蓄電池用ＰＣＳが停止すること
目安試験時間：0.5h
条件 | 蓄電池が充電可能であること（目安：SOC 70%以下）
PV PCSが発電可能な状態であること（日中）
概要 | Univers EMSに、手動で100%充電指令を送信し、蓄電池の充電状態を実現する。 |  |  |  |  | STEP1
電力メーターの読み値が系統からの売電となるように、メーター読み値を買電側に補正（定格出力の５％超を充電側に振る）する。
| PV PCS発電電力を蓄電PCS充電電力が上回ることで、PV PCS、蓄電PCSが5分以内に停止することを確認。 |  |  |  |  | STEP2
75
詳細 | No | 時刻例 | 確認、操作内容 |  |  | STEP
|  |  | ONO | EPC、蓄電メーカー | Univers
| 1 | 12:45 | 蓄電池SOC70%以下を確認 |  | SOC70%以上の時、放電指示入力
| 2 | 12:50 |  |  | メーター読み値設定を変更 | STEP1 | 0:05
| 2 | 12:50 |  |  | クラウド環境から、 100%充電指令をEMSに送信 | STEP1 | 0:05
| 3 | 12:55 | 5分以内にPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 |  |  | STEP2 | 0:10
| 4 | 13:00 |  |  | クラウド環境から、充電指令を解除 | STEP3 | 0:15
| 4 | 13:05 |  |  | メーター読み値設定を運用状態に戻す | STEP3 | 0:20
| 5 | 13:10 | PV PCS、蓄電PCSの起動を確認 |  |  | STEP4 | 0:25
6
7
8
9
10

## ⑤RPR
⑤【技術仕様（６）】契約容量制御に対する制御精度
内容 | 発電所から系統への逆潮流が契約容量を超えた場合、
| RPR相当の精度にて、PV PCS及び蓄電PCSを停止または抑制すること | [5 empty] | RPR相当の精度（0.5～2.0秒）
目安試験時間：1h
条件 | 蓄電池が放電可能であること（目安：SOC 30%以上）
PV PCSが発電可能な状態であること（日中）
概要 | ・EMS蓄電池メーカーにて、強制100%放電指示を設定する。 |  |  |  |  | STEP1
※対応不可の場合、Universから100%放電指示を設定する。
・PV PCS発電電力＋蓄電池放電電力 が定格をオーバーし、RPR相当の精度にてPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認。
STEP2
| ・PV PCSを全台 停止する。 |  |  |  |  | STEP3
| ・蓄電池メーカーにて、強制90%放電指示を設定する。 |  |  |  |  | STEP4
| ・PV PCSを起動する。 |  |  |  |  | STEP5
PV PCS発電電力＋蓄電池放電電力 が定格をオーバーし、RPR相当の精度にてPV PCS、蓄電PCSが停止することを確認。
詳細 | No | 時刻例 | 確認、操作内容 |  |  | STEP
|  |  | ONO | EPC、蓄電メーカー | Univers
| 1 | 12:50 | 蓄電池SOC30%以上を確認 |  | SOC30%以下の時、充電指示入力
| 2 | 12:55 |  | 100%強制放電指示を設定 | 蓄電池メーカーにて対応不可の場合、 100%放電指示を設定 | STEP1 | 0:05
| 3 | 12:55 | PV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 （※1） |  |  |  | 0:05
| 4 | 13:00 |  | 強制放電指示を解除 | No2で放電指示をした場合、 放電指示を解除 | STEP2 | 0:10
| 5 | 13:05 | PV PCS、蓄電PCSの起動を確認 |  |  |  | 0:15
| 6 | 13:15 |  | PV PCSを全台停止 |  | STEP3 | 0:25
| 7 | 13:20 |  | 90%強制放電指示を設定 | 蓄電池メーカーにて対応不可の場合、 90%放電指示を設定 | STEP4 | 0:30
| 8 | 13:25 |  | PV PCSを起動 |  | STEP5 | 0:35
| 9 | 13:25 | PV PCS、蓄電PCSが停止することを確認 （※1） |  |  |  | 0:35
| 10 | 13:30 |  | 強制放電指示を解除 | No7で放電指示をした場合、 放電指示を解除 |  | 0:40
オシロスコープで確認
|  | ※1： | DevPortal、AppPortalで連系点電力、PV PCS、蓄電PCS の値を確認
連系点メーターの表示値を確認、写真を撮影